国标GB15166.2的罪恶

关键词； 错误   越俎代庖   不削一顾

摘要； 二十几年来造成了近万只交流高压限流熔断器爆炸，这种错误长期不改已经构成罪恶。全世界都知道交流高压限流熔断器在开断过载电流时，非常困难。世界上都知道解决该问题有三种方法。某个人制造这么多谬误，使我国受到这么大损失，理应受到谴责。这种让全世界笑话的问题，这种犯罪，理论家不削一顾。限流熔断器设计者应该研究限流熔断器的应用以避免错误。

1984年开始写作的交流高压限流熔断器GB15166.2国家标准历时十年。作为标准的文字上却有很大进步。但是，由于作者及机制问题。其中存在重大问题。二十几年来造成了近万只交流高压限流熔断器爆炸，损失近三十亿元人民币，这种错误长期不改已经构成罪恶。

1、全世界都知道交流高压限流熔断器在开断过载电流时，非常困难。经常引起限流熔断器熔管爆炸，烧坏开关极其它电力设备。世界上都知道解决该问题有三种方法；A、制造全范围开断的限流熔断器。B、利用限流熔断器设有的撞击器来打开负荷开关，达到用负荷开关分断有过载电流的电路。C、利用提高限流熔断器的熔化电流，使熔化电流高于最小开断电流。这样做就不存在过载时的限流熔断器爆炸，不存在烧坏开关及其他电力设备的事情。

综上所述；A方法最为原始，该方法并不能解决所有规格的限流熔断器。另外该种熔断器并不能在所有情况下开断。B方法是世界上最常用的方法。在我国也极为普遍。但是，在我国由于认识错误，在此方法中存在人为错误，使限流熔断器—负荷开关系统故障频繁。我国的多数限流熔断器爆炸都是这一人为错误造成的。C方法经分析是拥有真实现代技术工厂的内部秘密，不会公开外传。我国的理论家没有看出国外标准中和产品中的秘密。

2、GB15166.2中的严重错误。D、首先，在GB15166.2中存在限流熔断器概念错误。不管什么型号、什么型式的熔断器都是保护上级电网的。用于下级负载出现故障时切除故障的，并不是保护下级设备和线路及电网负载的。只是由于不同负载的设备有不同的负载特性。对应不同的负载特性，限流熔断器要有不同的设计结构。才分变压器型、电动机型、互感器型、电容器型等。概念错误使供电设计者在设计电网时，选错元件，错对保护对象，造成电网中缺乏保护。这种错误是致命的。不改正将危害我国电网未来数十年的安全。E、其次GB15166.2中将电D138-62中的一小时熔化电流，由2倍熔体管额定电流，改为1.5倍熔体管额定电流。这是造成我国限流熔断器爆炸的又一重要原因。国际上都是提高熔化点，而我国反其道而行之。这种错误让人难以理解。举例说明；SIBA限流熔断器我国在1986年引进了2万多只。没有一起爆炸事故。其原因是该限流熔断器一小时熔化电流在2,5倍熔体管额定电流以上。鞍钢弓长岭铁矿使用的电机车直流熔断器，按照GB15166.2生产的熔断器，每年要消耗3200多只。而且造成连带损坏配电箱、电机车等众多事故。电机车是德国原设计的，使用符合或接近德国的原厂标准的熔断器，年仅消耗不到400多只。而且没有连带事故。初步统计，按GB15166.2标准生产的熔断器错误动作率为98.4%。正确动作率只有1.6%。F、在1986年GB15166.2中关于限流熔断器撞击器与负荷开关的触发力讨论时。我们建议采用我国电讯号转换机械动作力的标准的力的要求。即2公斤力，20牛顿。由于某些人错误看法，认为这个力不够，强行写为20公斤，200牛顿。虽然现在标准修改回到原来要求，20牛顿。可是，电网中运行的负荷开关有一大部分还是200牛顿。新换上去的限流熔断器根本无法触发负荷开关。必然造成最后限流熔断器爆炸。我国的限流熔断器爆炸有15%以上是该原因产生的。G、在GB15166.2-2008中规定火药式撞击器工作时应加以100伏特以上电压。事实上在限流熔断器开断过载电流时，在熔体熔化过程中，分断电路前，有数十次小的浪涌电压出现在火药撞击器的桥路上，等到电压升高后起爆火药的电桥早已断路，无法起爆火药撞击器。火药撞击器根本不会动作。1986年我们用2只S &C的熔断器做过实验，不动作率100%。2002年有人不服，又用10只BRUSH火药撞击器做过实验，不动作率100%。我国的限流熔断器爆炸有84%是该种原因。

不服者在事实面前还在胡说；“火药受潮了”。这个人制造这么多谬误，使我国受到这么大损失，理应受到谴责。

3、在GB15166-94的最后落笔时，有人把坏分子破坏限流熔断器试验的试验线路塞进标准中。当时我们就对作者提出了抗议，过后对标准委，标准化研究院，以及国家最高权力机构提出要求修改，均无回应。在GB/T15166.2-2008中问题还健在。这种让全世界笑话的问题，这种犯罪，理论家不削一顾。

4、限流熔断器的作用。在电动机回路的限流熔断器只作为短路保护。回路中设有过热、过流继电保护。负荷电流下交流真空接触器完全有能力来完成分、合闸操作。只有在短路时才用限流熔断器的熔断，负荷开关分闸。来完成短路和缺相保护。如果过载时熔断器熔断那是越俎代庖。是对电动机回路工作程序和可靠性的破坏。在变压器回路中依据供电设计规程，具有良好通风条件的GG1A开关柜中。变压器高压侧限流熔断器一小时熔化电流应是变压器高压侧额定电流的5倍。变压器低压侧熔断器五分钟熔化电流是变压器低压侧额定电流的1.15倍。供电设计中考虑的是高压限流熔断器的10秒和0.1秒动作电流。高压限流熔断器的过载是电网远区短路。供电规程规定电网末端最小短路电流应大于高压侧限流熔断器额定电流的5~7倍。在互感器回路中限流熔断器明确只做为短路保护。该回路中也不存在过载问题。设计失误和接错线那是人为问题。该回路中限流熔断器的熔断主要是雷电和操作过电压冲激产生的过电流。以及限流熔断器M效应点的侵润产生的熔体老化。在电容器回路中限流熔断器更不能开断过载电流。电容和限流熔断器的电感会产生谐振。在该回路中必须短路时限流熔断器才能开断。否则爆炸。

5、结论；众多的限流熔断器爆炸已经是罪恶。GB15166.2工作中问题严重。理论家门应该---。限流熔断器设计者应该研究限流熔断器的应用以避免错误。

作者；王有杰   男  1954年生人

抚顺市抚瓷电瓷电器有限公司  电话；0413-7641851

职称；工程师  专业；机械制造   电气制动化

毕业学校；抚顺市轻工职大 1973~1978

抚顺市职工大学  1986~1990

介入机电研究、学习、制作经验46年